## Altyapısı Başv.
Tesis Gücü |  |  | Bağlandığı TM |  |  | Santral İlgili Kişi |  |  | EPC Firması (Veri İletişimi Entegrasyonu yapan Firma)
Ad | Güç (MW) | Bağlantı Tipi | Adı | Fider | Santral İrtibat No: | İlgili Kişi | İlgili Kişi Mail Adresi | İlgili Kişi Telefon No: | İlgili Kişi | İlgili Kişi Mail Adresi | İlgili Kişi Telefon No:

## ANALOG
Value-Parent | Value-Name | IOA3 - Gerilim Seviyesi | IOA2-Hücre Numarası | IOA1 -Sinyal Adresi | IOA
H01 ( KESICILI GIRIS VEYA OTOPRODUKTOR )
H01/Ia | Value | 31 | 1 | 50 | 2031922
H01/Ib | Value | 31 | 1 | 51 | 2031923
H01/Ic | Value | 31 | 1 | 52 | 2031924
H01/Notr Akimi | Value | 31 | 1 | 53 | 2031925
H01/Ia Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 1 | 54 | 2031926
H01/Ib Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 1 | 55 | 2031927
H01/Ic Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 1 | 56 | 2031928
H01/Van | Value | 31 | 1 | 57 | 2031929
H01/Vbn | Value | 31 | 1 | 58 | 2031930
H01/Vcn | Value | 31 | 1 | 59 | 2031931
H01/Vab | Value | 31 | 1 | 60 | 2031932
H01/Vbc | Value | 31 | 1 | 61 | 2031933
H01/Vac | Value | 31 | 1 | 62 | 2031934
H01/P | Value | 31 | 1 | 63 | 2031935
H01/Q | Value | 31 | 1 | 64 | 2031936
H01/F | Value | 31 | 1 | 65 | 2031937
H01/CosFi | Value | 31 | 1 | 66 | 2031938
H01/Toplam Verilen Aktif Enerji Wp- | Value | 31 | 1 | 67 | 2031939
H01/Toplam Alinan Aktif Enerji Wp+ | Value | 31 | 1 | 68 | 2031940
H01/Toplam Verilen Reaktif Enerji Wq- | Value | 31 | 1 | 69 | 2031941
H01/Toplam Alinan Reaktif Enerji Wq+ | Value | 31 | 1 | 70 | 2031942
H01/S | Value | 31 | 1 | 71 | 2031943
H01/Role Trip Sayisi | Value | 31 | 1 | 72 | 2031944
H01/Kesici Acma Kapama Sayisi | Value | 31 | 1 | 73 | 2031945
OLCU HUCRESI - KALITE KAYDEDICI
H02/Van | Value | 31 | 2 | 1 | 2032129
H02/Vbn | Value | 31 | 2 | 2 | 2032130
H02/Vcn | Value | 31 | 2 | 3 | 2032131
H02/Vab | Value | 31 | 2 | 4 | 2032132
H02/Vbc | Value | 31 | 2 | 5 | 2032133
H02/Vac | Value | 31 | 2 | 6 | 2032134
H02/F | Value | 31 | 2 | 7 | 2032135
H02/THD Va-ab | Value | 31 | 2 | 8 | 2032136
H02/THD Vb-bc | Value | 31 | 2 | 9 | 2032137
H02/THD Vc-ca | Value | 31 | 2 | 10 | 2032138
H02/Ia | Value | 31 | 2 | 11 | 2032139
H02/Ib | Value | 31 | 2 | 12 | 2032140
H02/Ic | Value | 31 | 2 | 13 | 2032141
H02/THD Ia | Value | 31 | 2 | 14 | 2032142
H02/THD Ib | Value | 31 | 2 | 15 | 2032143
H02/THD Ic | Value | 31 | 2 | 16 | 2032144
H02/P | Value | 31 | 2 | 17 | 2032145
H02/Q | Value | 31 | 2 | 18 | 2032146
H02/S | Value | 31 | 2 | 19 | 2032147
H02/CosFi | Value | 31 | 2 | 20 | 2032148
H02/PF | Value | 31 | 2 | 21 | 2032149
H02/Wp+ | Value | 31 | 2 | 22 | 2032150
H02/Wp- | Value | 31 | 2 | 23 | 2032151
H02/Wq+ | Value | 31 | 2 | 24 | 2032152
H02/Wq- | Value | 31 | 2 | 25 | 2032153
H02/Plt_IL1 | Value | 31 | 2 | 26 | 2032154
H02/Plt_IL2 | Value | 31 | 2 | 27 | 2032155
H02/Plt_IL3 | Value | 31 | 2 | 28 | 2032156
H02/Pst_IL1 | Value | 31 | 2 | 29 | 2032157
H02/Pst_IL2 | Value | 31 | 2 | 30 | 2032158
H02/Pst_IL3 | Value | 31 | 2 | 31 | 2032159
H02/TDD_IL1 | Value | 31 | 2 | 32 | 2032160
H02/TDD_IL2 | Value | 31 | 2 | 33 | 2032161
H02/TDD_IL3 | Value | 31 | 2 | 34 | 2032162
H03 ( KESICILI TRAFO KORUMA HUCRESI )
H03/Ia | Value | 31 | 3 | 50 | 2032434
H03/Ib | Value | 31 | 3 | 51 | 2032435
H03/Ic | Value | 31 | 3 | 52 | 2032436
H03/Notr Akimi | Value | 31 | 3 | 53 | 2032437
H03/Ia Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 3 | 54 | 2032438
H03/Ib Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 3 | 55 | 2032439
H03/Ic Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 3 | 56 | 2032440
H03/Van | Value | 31 | 3 | 57 | 2032441
H03/Vbn | Value | 31 | 3 | 58 | 2032442
H03/Vcn | Value | 31 | 3 | 59 | 2032443
H03/Vab | Value | 31 | 3 | 60 | 2032444
H03/Vbc | Value | 31 | 3 | 61 | 2032445
H03/Vac | Value | 31 | 3 | 62 | 2032446
H03/P | Value | 31 | 3 | 63 | 2032447
H03/Q | Value | 31 | 3 | 64 | 2032448
H03/F | Value | 31 | 3 | 65 | 2032449
H03/CosFi | Value | 31 | 3 | 66 | 2032450
H03/Toplam Verilen Aktif Enerji Wp- | Value | 31 | 3 | 67 | 2032451
H03/Toplam Alinan Aktif Enerji Wp+ | Value | 31 | 3 | 68 | 2032452
H03/Toplam Verilen Reaktif Enerji Wq- | Value | 31 | 3 | 69 | 2032453
H03/Toplam Alinan Reaktif Enerji Wq+ | Value | 31 | 3 | 70 | 2032454
H03/S | Value | 31 | 3 | 71 | 2032455
H03/Role Trip Sayisi | Value | 31 | 3 | 72 | 2032456
H03/Kesici Acma Kapama Sayisi | Value | 31 | 3 | 73 | 2032457
H04 ( KESICILI TRAFO KORUMA HUCRESI )
H04/Ia | Value | 31 | 4 | 50 | 2032690
H04/Ib | Value | 31 | 4 | 51 | 2032691
H04/Ic | Value | 31 | 4 | 52 | 2032692
H04/Notr Akimi | Value | 31 | 4 | 53 | 2032693
H04/Ia Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 4 | 54 | 2032694
H04/Ib Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 4 | 55 | 2032695
H04/Ic Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 4 | 56 | 2032696
H04/Van | Value | 31 | 4 | 57 | 2032697
H04/Vbn | Value | 31 | 4 | 58 | 2032698
H04/Vcn | Value | 31 | 4 | 59 | 2032699
H04/Vab | Value | 31 | 4 | 60 | 2032700
H04/Vbc | Value | 31 | 4 | 61 | 2032701
H04/Vac | Value | 31 | 4 | 62 | 2032702
H04/P | Value | 31 | 4 | 63 | 2032703
H04/Q | Value | 31 | 4 | 64 | 2032704
H04/F | Value | 31 | 4 | 65 | 2032705
H04/CosFi | Value | 31 | 4 | 66 | 2032706
H04/Toplam Verilen Aktif Enerji Wp- | Value | 31 | 4 | 67 | 2032707
H04/Toplam Alinan Aktif Enerji Wp+ | Value | 31 | 4 | 68 | 2032708
H04/Toplam Verilen Reaktif Enerji Wq- | Value | 31 | 4 | 69 | 2032709
H04/Toplam Alinan Reaktif Enerji Wq+ | Value | 31 | 4 | 70 | 2032710
H04/S | Value | 31 | 4 | 71 | 2032711
H04/Role Trip Sayisi | Value | 31 | 4 | 72 | 2032712
H04/Kesici Acma Kapama Sayisi | Value | 31 | 4 | 73 | 2032713
H05 ( KESICILI TRAFO KORUMA HUCRESI )
H05/Ia | Value | 31 | 5 | 50 | 2032946
H05/Ib | Value | 31 | 5 | 51 | 2032947
H05/Ic | Value | 31 | 5 | 52 | 2032948
H05/Notr Akimi | Value | 31 | 5 | 53 | 2032949
H05/Ia Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 5 | 54 | 2032950
H05/Ib Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 5 | 55 | 2032951
H05/Ic Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 5 | 56 | 2032952
H05/Van | Value | 31 | 5 | 57 | 2032953
H05/Vbn | Value | 31 | 5 | 58 | 2032954
H05/Vcn | Value | 31 | 5 | 59 | 2032955
H05/Vab | Value | 31 | 5 | 60 | 2032956
H05/Vbc | Value | 31 | 5 | 61 | 2032957
H05/Vac | Value | 31 | 5 | 62 | 2032958
H05/P | Value | 31 | 5 | 63 | 2032959
H05/Q | Value | 31 | 5 | 64 | 2032960
H05/F | Value | 31 | 5 | 65 | 2032961
H05/CosFi | Value | 31 | 5 | 66 | 2032962
H05/Toplam Verilen Aktif Enerji Wp- | Value | 31 | 5 | 67 | 2032963
H05/Toplam Alinan Aktif Enerji Wp+ | Value | 31 | 5 | 68 | 2032964
H05/Toplam Verilen Reaktif Enerji Wq- | Value | 31 | 5 | 69 | 2032965
H05/Toplam Alinan Reaktif Enerji Wq+ | Value | 31 | 5 | 70 | 2032966
H05/S | Value | 31 | 5 | 71 | 2032967
H05/Role Trip Sayisi | Value | 31 | 5 | 72 | 2032968
H05/Kesici Acma Kapama Sayisi | Value | 31 | 5 | 73 | 2032969
H06 ( KESICILI TRAFO KORUMA HUCRESI )
H06/Ia | Value | 31 | 6 | 50 | 2033202
H06/Ib | Value | 31 | 6 | 51 | 2033203
H06/Ic | Value | 31 | 6 | 52 | 2033204
H06/Notr Akimi | Value | 31 | 6 | 53 | 2033205
H06/Ia Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 6 | 54 | 2033206
H06/Ib Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 6 | 55 | 2033207
H06/Ic Primer Ariza Akimi | Value | 31 | 6 | 56 | 2033208
H06/Van | Value | 31 | 6 | 57 | 2033209
H06/Vbn | Value | 31 | 6 | 58 | 2033210
H06/Vcn | Value | 31 | 6 | 59 | 2033211
H06/Vab | Value | 31 | 6 | 60 | 2033212
H06/Vbc | Value | 31 | 6 | 61 | 2033213
H06/Vac | Value | 31 | 6 | 62 | 2033214
H06/P | Value | 31 | 6 | 63 | 2033215
H06/Q | Value | 31 | 6 | 64 | 2033216
H06/F | Value | 31 | 6 | 65 | 2033217
H06/CosFi | Value | 31 | 6 | 66 | 2033218
H06/Toplam Verilen Aktif Enerji Wp- | Value | 31 | 6 | 67 | 2033219
H06/Toplam Alinan Aktif Enerji Wp+ | Value | 31 | 6 | 68 | 2033220
H06/Toplam Verilen Reaktif Enerji Wq- | Value | 31 | 6 | 69 | 2033221
H06/Toplam Alinan Reaktif Enerji Wq+ | Value | 31 | 6 | 70 | 2033222
H06/S | Value | 31 | 6 | 71 | 2033223
H06/Role Trip Sayisi | Value | 31 | 6 | 72 | 2033224
H06/Kesici Acma Kapama Sayisi | Value | 31 | 6 | 73 | 2033225
LOSS OF MAIN
H04/Van | Value | 31 | 10 | 1 | 2034177
H04/Vbn | Value | 31 | 10 | 2 | 2034178
H04/Vcn | Value | 31 | 10 | 3 | 2034179
H04/F | Value | 31 | 10 | 65 | 2034241
H04/Role Trip Sayisi | Value | 31 | 10 | 72 | 2034248
H04/Kesici Acma Kapama Sayisi | Value | 31 | 10 | 73 | 2034249

## DİJİTAL
Value-Parent | Value-Name | IOA3 - Gerilim Seviyesi | IOA2-Hücre Numarası | IOA1 -Sinyal Adresi | IOA
H01 ( KESICILI GIRIS VEYA OTOPRODUKTOR )
H01/Asiri Akim Koruma Acma 1.Kademe | Value | 31 | 1 | 1 | 2031873
H01/Asiri Akim Koruma Acma 2.Kademe | Value | 31 | 1 | 2 | 2031874
H01/Asiri Akim Gecikmeli Acma | Value | 31 | 1 | 3 | 2031875
H01/Toprak Asiri Akim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 1 | 4 | 2031876
H01/Toprak Asiri Akim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 1 | 5 | 2031877
H01/Toprak Asiri Akim Gecikmeli Acma | Value | 31 | 1 | 6 | 2031878
H01/Asiri Gerilim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 1 | 7 | 2031879
H01/Asiri Gerilim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 1 | 8 | 2031880
H01/Asiri Gerilim Acma 3.Kademe | Value | 31 | 1 | 9 | 2031881
H01/Dusuk Gerilim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 1 | 10 | 2031882
H01/Dusuk Gerilim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 1 | 11 | 2031883
H01/Asiri Gerilim Acma 3.Kademe | Value | 31 | 1 | 12 | 2031884
H01/Yüksek Frekans Koruma Acma 1.Kademe | Value | 31 | 1 | 13 | 2031885
H01/Yüksek Frekans Koruması Acma 2.Kademe | Value | 31 | 1 | 14 | 2031886
H01/Düşük Frekans Koruması Acma 1.Kademe | Value | 31 | 1 | 15 | 2031887
H01/Düşük Frekans Koruması Acma 2.Kademe | Value | 31 | 1 | 16 | 2031888
H01/Ters Bilesen Dengesizligi Acma | Value | 31 | 1 | 17 | 2031889
H01/Ters Bilesen Dengesizligi Alarm | Value | 31 | 1 | 18 | 2031890
H01/Asiri Yuk Koruma Acma | Value | 31 | 1 | 19 | 2031891
H01/Asiri Yuk Koruma Alarm | Value | 31 | 1 | 20 | 2031892
H01/Kesici Ariza Koruma Acma (50 BF) | Value | 31 | 1 | 21 | 2031893
H01/Koruma Rolesi Arizali | Value | 31 | 1 | 22 | 2031894
H01/Kesici/Status | Value / Control | 31 | 1 | 23 | 2031895
H01/Ayirici/Status | Value | 31 | 1 | 24 | 2031896
H01/Toprak Ayiricisi/Status | Value | 31 | 1 | 25 | 2031897
H01/Koruma Acma | Value | 31 | 1 | 26 | 2031898
H01/Kesici Acma Devresi Hatasi 74TC | Value | 31 | 1 | 27 | 2031899
H01/OG Kesici Bakim Yenileme Uyarisi | Value | 31 | 1 | 28 | 2031900
H01/Otomatik Sigorta MCB Trip | Value | 31 | 1 | 29 | 2031901
H01/Kesici Yay Kurulu | Value | 31 | 1 | 30 | 2031902
H01/Uzak Acma Kapama Hatasi | Value | 31 | 1 | 31 | 2031903
H01/Zaman Senkronizasyonu Hatasi | Value | 31 | 1 | 32 | 2031904
H02 ( OLCU HUCRESI )
H02/Ayirici/Status | Value | 31 | 2 | 24 | 2032152
H02/Toprak Ayiricisi/Status | Value | 31 | 2 | 25 | 2032153
H03 ( KESICILI TRAFO KORUMA HUCRESI )
H03/Asiri Akim Koruma Acma 1.Kademe | Value | 31 | 3 | 1 | 2032385
H03/Asiri Akim Koruma Acma 2.Kademe | Value | 31 | 3 | 2 | 2032386
H03/Asiri Akim Gecikmeli Acma | Value | 31 | 3 | 3 | 2032387
H03/Toprak Asiri Akim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 3 | 4 | 2032388
H03/Toprak Asiri Akim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 3 | 5 | 2032389
H03/Toprak Asiri Akim Gecikmeli Acma | Value | 31 | 3 | 6 | 2032390
H03/Asiri Gerilim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 3 | 7 | 2032391
H03/Asiri Gerilim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 3 | 8 | 2032392
H03/Asiri Gerilim Acma 3.Kademe | Value | 31 | 3 | 9 | 2032393
H03/Dusuk Gerilim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 3 | 10 | 2032394
H03/Dusuk Gerilim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 3 | 11 | 2032395
H03/Asiri Gerilim Acma 3.Kademe | Value | 31 | 3 | 12 | 2032396
H03/Yüksek Frekans Koruma Acma 1.Kademe | Value | 31 | 3 | 13 | 2032397
H03/Yüksek Frekans Koruması Acma 2.Kademe | Value | 31 | 3 | 14 | 2032398
H03/Düşük Frekans Koruması Acma 1.Kademe | Value | 31 | 3 | 15 | 2032399
H03/Düşük Frekans Koruması Acma 2.Kademe | Value | 31 | 3 | 16 | 2032400
H03/Ters Bilesen Dengesizligi Acma | Value | 31 | 3 | 17 | 2032401
H03/Ters Bilesen Dengesizligi Alarm | Value | 31 | 3 | 18 | 2032402
H03/Asiri Yuk Koruma Acma | Value | 31 | 3 | 19 | 2032403
H03/Asiri Yuk Koruma Alarm | Value | 31 | 3 | 20 | 2032404
H03/Kesici Ariza Koruma Acma (50 BF) | Value | 31 | 3 | 21 | 2032405
H03/Koruma Rolesi Arizali | Value | 31 | 3 | 22 | 2032406
H03/Kesici/Status | Value / Control | 31 | 3 | 23 | 2032407
H03/Ayirici/Status | Value | 31 | 3 | 24 | 2032408
H03/Toprak Ayiricisi/Status | Value | 31 | 3 | 25 | 2032409
H03/Koruma Acma | Value | 31 | 3 | 26 | 2032410
H03/Kesici Acma Devresi Hatasi 74TC | Value | 31 | 3 | 27 | 2032411
H03/OG Kesici Bakim Yenileme Uyarisi | Value | 31 | 3 | 28 | 2032412
H03/Otomatik Sigorta MCB Trip | Value | 31 | 3 | 29 | 2032413
H03/Kesici Yay Kurulu | Value | 31 | 3 | 30 | 2032414
H03/Uzak Acma Kapama Hatasi | Value | 31 | 3 | 31 | 2032415
H03/Zaman Senkronizasyonu Hatasi | Value | 31 | 3 | 32 | 2032416
H04 ( KESICILI TRAFO KORUMA HUCRESI )
H04/Asiri Akim Koruma Acma 1.Kademe | Value | 31 | 4 | 1 | 2032641
H04/Asiri Akim Koruma Acma 2.Kademe | Value | 31 | 4 | 2 | 2032642
H04/Asiri Akim Gecikmeli Acma | Value | 31 | 4 | 3 | 2032643
H04/Toprak Asiri Akim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 4 | 4 | 2032644
H04/Toprak Asiri Akim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 4 | 5 | 2032645
H04/Toprak Asiri Akim Gecikmeli Acma | Value | 31 | 4 | 6 | 2032646
H04/Asiri Gerilim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 4 | 7 | 2032647
H04/Asiri Gerilim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 4 | 8 | 2032648
H04/Asiri Gerilim Acma 3.Kademe | Value | 31 | 4 | 9 | 2032649
H04/Dusuk Gerilim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 4 | 10 | 2032650
H04/Dusuk Gerilim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 4 | 11 | 2032651
H04/Asiri Gerilim Acma 3.Kademe | Value | 31 | 4 | 12 | 2032652
H04/Yüksek Frekans Koruma Acma 1.Kademe | Value | 31 | 4 | 13 | 2032653
H04/Yüksek Frekans Koruması Acma 2.Kademe | Value | 31 | 4 | 14 | 2032654
H04/Düşük Frekans Koruması Acma 1.Kademe | Value | 31 | 4 | 15 | 2032655
H04/Düşük Frekans Koruması Acma 2.Kademe | Value | 31 | 4 | 16 | 2032656
H04/Ters Bilesen Dengesizligi Acma | Value | 31 | 4 | 17 | 2032657
H04/Ters Bilesen Dengesizligi Alarm | Value | 31 | 4 | 18 | 2032658
H04/Asiri Yuk Koruma Acma | Value | 31 | 4 | 19 | 2032659
H04/Asiri Yuk Koruma Alarm | Value | 31 | 4 | 20 | 2032660
H04/Kesici Ariza Koruma Acma (50 BF) | Value | 31 | 4 | 21 | 2032661
H04/Koruma Rolesi Arizali | Value | 31 | 4 | 22 | 2032662
H04/Kesici/Status | Value / Control | 31 | 4 | 23 | 2032663
H04/Ayirici/Status | Value | 31 | 4 | 24 | 2032664
H04/Toprak Ayiricisi/Status | Value | 31 | 4 | 25 | 2032665
H04/Koruma Acma | Value | 31 | 4 | 26 | 2032666
H04/Kesici Acma Devresi Hatasi 74TC | Value | 31 | 4 | 27 | 2032667
H04/OG Kesici Bakim Yenileme Uyarisi | Value | 31 | 4 | 28 | 2032668
H04/Otomatik Sigorta MCB Trip | Value | 31 | 4 | 29 | 2032669
H04/Kesici Yay Kurulu | Value | 31 | 4 | 30 | 2032670
H04/Uzak Acma Kapama Hatasi | Value | 31 | 4 | 31 | 2032671
H04/Zaman Senkronizasyonu Hatasi | Value | 31 | 4 | 32 | 2032672
H05 ( KESICILI TRAFO KORUMA HUCRESI )
H05/Asiri Akim Koruma Acma 1.Kademe | Value | 31 | 5 | 1 | 2032897
H05/Asiri Akim Koruma Acma 2.Kademe | Value | 31 | 5 | 2 | 2032898
H05/Asiri Akim Gecikmeli Acma | Value | 31 | 5 | 3 | 2032899
H05/Toprak Asiri Akim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 5 | 4 | 2032900
H05/Toprak Asiri Akim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 5 | 5 | 2032901
H05/Toprak Asiri Akim Gecikmeli Acma | Value | 31 | 5 | 6 | 2032902
H05/Asiri Gerilim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 5 | 7 | 2032903
H05/Asiri Gerilim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 5 | 8 | 2032904
H05/Asiri Gerilim Acma 3.Kademe | Value | 31 | 5 | 9 | 2032905
H05/Dusuk Gerilim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 5 | 10 | 2032906
H05/Dusuk Gerilim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 5 | 11 | 2032907
H05/Asiri Gerilim Acma 3.Kademe | Value | 31 | 5 | 12 | 2032908
H05/Yüksek Frekans Koruma Acma 1.Kademe | Value | 31 | 5 | 13 | 2032909
H05/Yüksek Frekans Koruması Acma 2.Kademe | Value | 31 | 5 | 14 | 2032910
H05/Düşük Frekans Koruması Acma 1.Kademe | Value | 31 | 5 | 15 | 2032911
H05/Düşük Frekans Koruması Acma 2.Kademe | Value | 31 | 5 | 16 | 2032912
H05/Ters Bilesen Dengesizligi Acma | Value | 31 | 5 | 17 | 2032913
H05/Ters Bilesen Dengesizligi Alarm | Value | 31 | 5 | 18 | 2032914
H05/Asiri Yuk Koruma Acma | Value | 31 | 5 | 19 | 2032915
H05/Asiri Yuk Koruma Alarm | Value | 31 | 5 | 20 | 2032916
H05/Kesici Ariza Koruma Acma (50 BF) | Value | 31 | 5 | 21 | 2032917
H05/Koruma Rolesi Arizali | Value | 31 | 5 | 22 | 2032918
H05/Kesici/Status | Value / Control | 31 | 5 | 23 | 2032919
H05/Ayirici/Status | Value | 31 | 5 | 24 | 2032920
H05/Toprak Ayiricisi/Status | Value | 31 | 5 | 25 | 2032921
H05/Koruma Acma | Value | 31 | 5 | 26 | 2032922
H05/Kesici Acma Devresi Hatasi 74TC | Value | 31 | 5 | 27 | 2032923
H05/OG Kesici Bakim Yenileme Uyarisi | Value | 31 | 5 | 28 | 2032924
H05/Otomatik Sigorta MCB Trip | Value | 31 | 5 | 29 | 2032925
H05/Kesici Yay Kurulu | Value | 31 | 5 | 30 | 2032926
H05/Uzak Acma Kapama Hatasi | Value | 31 | 5 | 31 | 2032927
H05/Zaman Senkronizasyonu Hatasi | Value | 31 | 5 | 32 | 2032928
H06 ( KESICILI TRAFO KORUMA HUCRESI )
H06/Asiri Akim Koruma Acma 1.Kademe | Value | 31 | 6 | 1 | 2033153
H06/Asiri Akim Koruma Acma 2.Kademe | Value | 31 | 6 | 2 | 2033154
H06/Asiri Akim Gecikmeli Acma | Value | 31 | 6 | 3 | 2033155
H06/Toprak Asiri Akim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 6 | 4 | 2033156
H06/Toprak Asiri Akim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 6 | 5 | 2033157
H06/Toprak Asiri Akim Gecikmeli Acma | Value | 31 | 6 | 6 | 2033158
H06/Asiri Gerilim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 6 | 7 | 2033159
H06/Asiri Gerilim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 6 | 8 | 2033160
H06/Asiri Gerilim Acma 3.Kademe | Value | 31 | 6 | 9 | 2033161
H06/Dusuk Gerilim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 6 | 10 | 2033162
H06/Dusuk Gerilim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 6 | 11 | 2033163
H06/Asiri Gerilim Acma 3.Kademe | Value | 31 | 6 | 12 | 2033164
H06/Yüksek Frekans Koruma Acma 1.Kademe | Value | 31 | 6 | 13 | 2033165
H06/Yüksek Frekans Koruması Acma 2.Kademe | Value | 31 | 6 | 14 | 2033166
H06/Düşük Frekans Koruması Acma 1.Kademe | Value | 31 | 6 | 15 | 2033167
H06/Düşük Frekans Koruması Acma 2.Kademe | Value | 31 | 6 | 16 | 2033168
H06/Ters Bilesen Dengesizligi Acma | Value | 31 | 6 | 17 | 2033169
H06/Ters Bilesen Dengesizligi Alarm | Value | 31 | 6 | 18 | 2033170
H06/Asiri Yuk Koruma Acma | Value | 31 | 6 | 19 | 2033171
H06/Asiri Yuk Koruma Alarm | Value | 31 | 6 | 20 | 2033172
H06/Kesici Ariza Koruma Acma (50 BF) | Value | 31 | 6 | 21 | 2033173
H06/Koruma Rolesi Arizali | Value | 31 | 6 | 22 | 2033174
H06/Kesici/Status | Value / Control | 31 | 6 | 23 | 2033175
H06/Ayirici/Status | Value | 31 | 6 | 24 | 2033176
H06/Toprak Ayiricisi/Status | Value | 31 | 6 | 25 | 2033177
H06/Koruma Acma | Value | 31 | 6 | 26 | 2033178
H06/Kesici Acma Devresi Hatasi 74TC | Value | 31 | 6 | 27 | 2033179
H06/OG Kesici Bakim Yenileme Uyarisi | Value | 31 | 6 | 28 | 2033180
H06/Otomatik Sigorta MCB Trip | Value | 31 | 6 | 29 | 2033181
H06/Kesici Yay Kurulu | Value | 31 | 6 | 30 | 2033182
H06/Uzak Acma Kapama Hatasi | Value | 31 | 6 | 31 | 2033183
H06/Zaman Senkronizasyonu Hatasi | Value | 31 | 6 | 32 | 2033184
LOSS OF MAIN
H04/Asiri Gerilim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 10 | 7 | 2034183
H04/Asiri Gerilim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 10 | 8 | 2034184
H04/Asiri Gerilim Acma 3.Kademe | Value | 31 | 10 | 9 | 2034185
H04/Dusuk Gerilim Acma 1.Kademe | Value | 31 | 10 | 10 | 2034186
H04/Dusuk Gerilim Acma 2.Kademe | Value | 31 | 10 | 11 | 2034187
H04/Asiri Gerilim Acma 3.Kademe | Value | 31 | 10 | 12 | 2034188
H04/Yüksek Frekans Koruma Acma 1.Kademe | Value | 31 | 10 | 13 | 2034189
H04/Yüksek Frekans Koruması Acma 2.Kademe | Value | 31 | 10 | 14 | 2034190
H04/Düşük Frekans Koruması Acma 1.Kademe | Value | 31 | 10 | 15 | 2034191
H04/Düşük Frekans Koruması Acma 2.Kademe | Value | 31 | 10 | 16 | 2034192
H04/Kesici Ariza Koruma Acma (50 BF) | Value | 31 | 10 | 21 | 2034197
H04/Koruma Rolesi Arizali | Value | 31 | 10 | 22 | 2034198
H04/Kesici/Status | Value / Control | 31 | 10 | 23 | 2034199
H04/Koruma Acma | Value | 31 | 10 | 26 | 2034202
H04/Kesici Acma Devresi Hatasi 74TC | Value | 31 | 10 | 27 | 2034203
H04/OG Kesici Bakim Yenileme Uyarisi | Value | 31 | 10 | 28 | 2034204
H04/Otomatik Sigorta MCB Trip | Value | 31 | 10 | 29 | 2034205
H04/Kesici Yay Kurulu | Value | 31 | 10 | 30 | 2034206
H04/Uzak Acma Kapama Hatasi | Value | 31 | 10 | 31 | 2034207
H04/Zaman Senkronizasyonu Hatasi | Value | 31 | 10 | 32 | 2034208
H04/ROCOF | Value | 31 | 10 | 33 | 2034209
RTU
RTU/Otomat Atti | Value | 31 | 0 | 1 | 2031617
RTU/Secme Salteri (Remote\Local) | Value | 31 | 0 | 2 | 2031618
RTU/Kapi Acik | Value | 31 | 0 | 4 | 2031620
RTU/Yangın Alarm | Value | 31 | 0 | 5 | 2031621
RTU/Kart Arizasi | Value | 31 | 0 | 7 | 2031623
RTU/Zaman Sinyali Ariza | Value | 31 | 0 | 8 | 2031624
RTU/Zaman Sinyali Gecersiz | Value | 31 | 0 | 9 | 2031625
RTU/Ana Kontrol Unitesi Ariza | Value | 31 | 0 | 10 | 2031626
RTU/Role 1 Haberlesme Ariza | Value | 31 | 0 | 11 | 2031627
RTU/Kalite Kaydedici Haberlesme Ariza | Value | 31 | 0 | 12 | 2031628
RTU/Role 2 Haberlesme Ariza | Value | 31 | 0 | 13 | 2031629
RTU/Loss Of Main Haberlesme Ariza | Value | 31 | 0 | 14 | 2031630
GES INVERTER / HES AVR
Reaktif Güç /Güç Faktörü (PF) 1. Kademe | Value | 31 | 12 | 1 | 2034689
Reaktif Güç /Güç Faktörü (PF) 2. Kademe | Value | 31 | 12 | 2 | 2034690
Reaktif Güç /Güç Faktörü (PF) 3. Kademe | Value | 31 | 12 | 3 | 2034691
Reaktif Güç /Güç Faktörü (PF) 4. Kademe | Value | 31 | 12 | 4 | 2034692
Reaktif Güç/PF Ayari (0-100/0-1) | Value | 31 | 12 | 5 | 2034693
Reaktif Güç/PF Reset | Value | 31 | 12 | 6 | 2034694
REDRESÖR
Redresor/Redresor Ariza | Value | 31 | 13 | 9 | 2034953
Redresor/Redresor AC Ariza | Value | 31 | 13 | 8 | 2034952
Redresor/Redresor DC Yuksek | Value | 31 | 13 | 7 | 2034951
Redresor/Redresor DC Dusuk | Value | 31 | 13 | 6 | 2034950
Redresor/Redresor DC Ariza | Value | 31 | 13 | 5 | 2034949

## Network Ayarları (hidden)
Sistem Elementi | 1. İstasyon |  |  |  | 2. İstasyom |  |  |  | 3. İstasyon |  |  |  | 4. İstasyon |  |  |  | 5. İstasyon |  |  |  | 6. İstasyon |  |  |  | 7. İstasyon |  |  |  | 8. İstasyon
Modem |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 230
Remote I/O Modül |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 231
RTU |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 232
Trafo Koruma Rölesi |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 233
Loss Of Main |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 234
Röle |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 235
Kalite Kaydedici |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 236
NTP Server |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 237
NULL |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 238
NULL |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 239
CASDU Adres | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Subnetmask | 255 | 255 | 255 | 224 | 255 | 255 | 255 | 224 | 255 | 255 | 255 | 224 | 255 | 255 | 255 | 224 | 255 | 255 | 255 | 224 | 255 | 255 | 255 | 224 | 255 | 255 | 255 | 224 | 255 | 255 | 255 | 224
WAN IP Adres
VPN | NOK |  |  |  | NOK |  |  |  | NOK |  |  |  | NOK |  |  |  | NOK |  |  |  | NOK |  |  |  | NOK |  |  |  | NOK