## Değerlendirme
Değerlendirme
EDAŞ
IED |  |  |  |  | / | / | / | /
RTU |  |  |  |  | / | / | / | /
DC SİSTEM |  |  |  |  | / | / | / | /
SAYAÇ |  |  |  |  | / | / | / | /
Subject |  |  |  |  | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç
| Teknik |  | 100
100
Testler için tüm belgeler istenecektir.
Pano Detay Çizimleri ve Diğer Tüm Sistem Kurulmadan Önce Onay Alınmalıdır
Note on G4: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on I4: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on K4: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on M4: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on G5: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on I5: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on K5: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on M5: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on G6: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on I6: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on K6: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on M6: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on G7: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on I7: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on K7: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız
Note on M7: ELKHASANY: kullanılacak marka-modeli yazınız

## RTU
RTUs Datasheet | RTU'ların Veri Sayfası
Description | Tanım | Birim | İstenen | Teklif edilen | Sapma
Manufacturer Information | Üretici Bilgisi
Manufacturer | Üretici
Type Designations | Tip Tanımı
Manufacturer's country | Üreticinin ülkesi
Physical characteristics: | Fiziksel karakteristikler:
Dimensions: | Boyutlar:
Width | En | mm
Depth | Derinlik | mm
Height | Yükseklik | mm
Floor Load | Zemin Yükü | daN/m2
Mass | Kütle | kg
Wall thickness | Duvar kalınlığı | mm
Housing material type | Muhafaza materyal tipi
Protection degree (IEC-60529) | Koruma Derecesi (IEC-60529) |  | IP 20
Anti-corrosion treatment | Korozyon önleyici işlem |  | Evet
Type | Tip |  | DIN Rail Type (Raya Monte)
External environment requirements: | Dış çevre gereksinimleri:
Temperature Range | Sıcaklık aralığı
Operation | Çalışma | 20°C ve +65°C | -20°C ve +65°C
Storage | Saklama | -40°C ve +85°C | -40°C ve +85°C
Relative humidity range (non condensing) | İlgili nem aralığı (yoğunlaşmayan) | 0 – 95% | 0 – 95%
Pollution | Kirlilik | Yüksek | Yüksek
Quality and Availability | Kalite ve uygunluk
MTBF of CPU | CPU'nun arızalar arası ortalama süresi
MTBF of PS | Güç kayanağının arızalar arası ortalama süresi
MTBF of Communication Processor | Haberleşme işlemcisinin arızalar arası ortalama süresi
MTBF of Digital Input Module | Dijital giriş modülünün arızalar arası ortalama süresi
MTBF of Digital Output Module | Dijital çıkış modülünün arızalar arası ortalama süresi
MTTR | MTTR
Availability | Uygunluk
Self-diagnostic internal software automatically run at fixed time intervals | Sabit zaman aralıklarında otomatik olarak çalışan kendinden-tanılamalı dahili yazılım |  | Evet
Portable configuration and maintenance lap-top PC and PC package | Taşınabilir yapılandırma ve bakım Laptop ve PC paketi |  | Evet
Signal box for testing RTUs | RTU'ları test etrmek için sinyal kutusu |  | Evet
Heat Dissipation: | Isı Yayılımı:
Heat losses at rated output power (i.e. 100% configured RTU with I/O boards) | nominal çıkış gücünde ısı kayıpları (örn: giriş/çıkış kartlarıyla %100 yapılandırılmış RTU) | W
Other Technological | Dğer Teknolojik
Cubicle: | Hücre:
Dust-proof | Toz geçirmez |  | Evet
Vermin-proof | Haşarat geçirmez |  | Evet
Cable crossing by means of stuffing-glands | Dolgu bezleri aracılığıyla kablo geçişi |  | Evet
Dust air-tightening by gaskets | Tozlu hava-contayla sıkma |  | Evet
Cable access | Kablo erişimi |  | üst ve/veya alt
max. quantity of frames accepted: | kabul edilen maks. kare sayısı:
in a basic cubicle | basit bir kabinde
in an additional cubicle | ek bir hücrede
I/O signal connection method: | giriş/çıkış sinyal bağlantı yöntemi:
Directly on the I/O boards (connectors) | Doğrudan giriş/çıkış kartları üzerinde (konektörler)
Via dedicated screw-type connection terminal block raws | Özel vidalı bağlantı klemensi yoluyla
Power Supply Module Characteristics: | Güç Kaynağı Modülü Özellikleri:
Rated input voltage | Nominal giriş gerilimi |  | 24V DC
Rated input voltage range | Nominal giriş gerilimi aralığı
Rated input power (for 100% rated output power and rated 24V DC) | Nominal giriş güçü (%100 nominal çıkış gücü ve nominal 24V DC için) | W
Maximum input acceptable ripple | Girişteki maksimum kabul edilebilir dalgalanma | V | 0.15
Overload current protection | Aşırı Akım koruma |  | Evet
Indication contact in case of failure | Arıza durumunda gösterge kontağı |  | Evet
CPU Module | CPU Modülü
Manufacturer's name | Üretici adı
Manufacturer's type | Üretici tipi
Microprocessor internal registers length | Mikroişlemci iç kayıt cihazlarının uzunluğu | Bit | 32
Microprocessor clock speed | Mikroişlemci saat hızı | MHz | >100
Memory reading: | Bellek okuma
memory cycle time | Bellek döngü zamanı | Ns
On-board RAM capacity | Yerleşik RAM kapasitesi | Kb
Power consumption | Güç tüketimi | W
Memory extension module (if any): | Hafıza genişletme modülü (varsa):
Input galvanic isolation | Giriş galvanik izolasyonu |  | Evet
Digital output module | Dijital çıkış modülü |  | Evet
Analogue input module | Analog giriş modülü |  | Evet
Output full galvanic isolation | Çıkış tam galvanik izolasyon |  | Evet
Output isolation type: | Çıkış İzolasyon tipi:
relay | Röle
optocoupler | Optokuplör
optocoupler + current sourcing transistor | Oktokuplör+ akım kaynaklı transistör
RTU Functions | RTU Fonksiyonları
Remote signal acquisition | Uzaktan sinyal alımı |  | Evet
Single point indication | Tek nokta gösterimi |  | Evet
Double point indication | Çift nokta gösterimi |  | Evet
remote control | Uzaktan kumanda |  | Evet
single point digital control | Tek nokta dijital kontrol |  | Evet
double point digital control | Çift nokta dijital kontrol |  | Evet
Programming languages available in the RTU | RTU'daki Programlama dilleri
SOE buffer size | SOE arabellek boyutu |  | 1 ay
FIFO principle in buffering data | Veriyi arabelleğe almada FIFO prensibi |  | Evet
FIFO principle in sending SOE data | SOE verisi göndermede FIFO prensibi |  | Evet
Time tagging resolution | Zaman etiketleme çözünürlüğü |  | 1ms
Time tagging on the I/O cards | I/O kartlar üstünde zaman etiketlerme |  | Evet
Selection to send data with or without time tag | Zaman etiketiyle veya zaman etiketsiz veri gönderme seçimi |  | Evet
Analogue values permanently sampled but only transmitted if exceeding dead band (threshold) | Analog değerler kalıcı olarak örneklenir ama sadece iletilen eğer ölü bandı aşarsa (eşik) |  | Evet
All values transmitted upon cyclic requests | Döngüsel talepler üzerine aktarılan tüm değerler |  | Evet
All inputs transmitted on interrupt driven mode | Kesme sürümlü mod üstünde iletilen tüm girdiler |  | Evet
Time synchronisation via messages from Control Center | Kontrol Merkezinden mesajlar aracılığıyla zaman senkronizasyonu |  | Evet
Time synchronisation manually from local maintenance terminal | Yerel bakım terminalinden manüel olarak zaman senkronizasyonu |  | Evet
Time synchronisation of protection relays through RTU | RTU üzerinden koruma rölelerinin zaman senkronizasyonu |  | Evet
Select Before Operate function | Çalıştırmadan önce seçme fonksiyonu |  | Evet
Master-slave operation | Master-slave (efendi-köle) operasyon |  | Evet
Disabling of only remote control commands during an activity at the field | Sahadaki bir etkinlik sırasında sadece uzaktan kontrol komutlarının devre dışı bırakılması |  | Evet
Both local and remote access to RTU data through a programming tool (PC) | Bir programlama aracı (PC) vasıtasıyla RTU'ya hem yerel hem de uzak erişim |  | Evet
Both local and remote parametering of the RTU through a programming tool (PC) | Bir programlama aracı (PC) vasıtasıyla RTU'ya hem yerel hem de uzak parametrelendirme |  | Evet
Supported communication protocol standards (all those available) | Desteklenen iletişim protokolü standartları (uygun olan hepsi)
Number of communication ports towards control center | Kontrol Merkezine doğru iletişim protokolü sayısı
Redundant communication between RTU and IEDs | RTU ve IED'ler arası yedekli haberleşme |  | Evet
Automatic takeover of the main communication when the fault is cleared | Arıza temizlenince ana haberleşmeyi otomatik olarak devralma |  | Evet
Priority tagged messages with GOOSE | GOOSE ile öncelik etiketli mesajlar |  | Evet
Insulation | Yalıtım
IEC-60255-5 Insulation Resistance | IEC-60255-5 İzolasyon Direnci | Mohm | 100Mohm 500Vdc'de
IEC-60255-5 Dielectric Withstand | IEC-60255-5 Dielektrik Dayanım | kV | 50Hz, 1mn, 2kV (CM), 1kV (DM)
IEC-60255-5 High Voltage Impulse | IEC-60255-5 Yüksek Gerilim Dürtü (Impulse) | kV | 5kV (CM), 3kV (DM) (1.2/50µs)
Tests | Testler
Environmental | Çevresel
IEC 60068-2-1 Cold test | IEC 60068-2-1 Soğuk testi
IEC 60068-2-2 Dry Heat test | IEC 60068-2-2 Kuru Isı testi
IEC 60068-2-14 Change of temperature | IEC 60068-2-14 Sıcaklık değişimi
IEC 60068-2-6 Vibration seismic test | IEC 60068-2-6 Titreşim sismik testi | mm
IEC 60068-2-6 Vibration endurance test | IEC 60068-2-6 Titreşim dayanıklılık testi | m/s2
IEC 60068-2-6 Vibration response test | IEC 60068-2-6 Titreşim yanıt testi | m/s2
IEC 60068-2-6 Vibration high frequency test | IEC 60068-2-6 Titreşim yüksek frekans testi | m/s2
IEC 60068-2-27 Shock test (11ms) | IEC 60068-2-27 Şok test (11ms) | m/s2
IEC 60068-2-29 Bump test (16ms) | IEC 60068-2-29 Çarpma testi (16ms) | m/s2
IEC 60068-2-30 Temperature-Humdity (cyclic test) | IEC 60068-2-30 Sıcaklık-nem (döngüsel test)
EMC Immunity | Elektromanyetik Bağışıklık
IEC 61000-4-2 Electro static discharge immunity (Cubicle-Modules) | IEC 61000-4-2 Elektrostatik deşarj bağışıklığı (Hücre Modilleri) | kV | 8kVkontak/15kV hava
IEC 61000-4-3 Radiated electromagnetic field | IEC 61000-4-3 Yayılan Elektromanyetik Alan | V/m | 10 V/m
IEC 61000-4-4 Fast Transient Burst Immunity | IEC 61000-4-4 Hızlı Geçici Patlama Bağışıklığı | kV | 4kV(CM),2kV (DM)
IEC 61000-4-5 Surge Immunity | IEC 61000-4-5 Dalgalanma Bağışıklığı | kV | 4kV (CM), 2kV (DM)
IEC 61000-4-6 Conducted RF Disturbance Immunity | IEC 61000-4-6 İletilen RF Bozulma Bağışıklığı | V | 10V
IEC 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Immunity | IEC 61000-4-8 Güç Frekansı Manyetik Alan Bağışıklığı | A/m | 30A/m
IEC 61000-4-9 Pulse Magnetic Field Immunity | IEC 61000-4-9 Pals Manyetik Alan Bağışıklığı | A | 1000A
IEC 61000-4-10 Damped Oscillatory Magnetic Field Immunity | IEC 61000-4-10 Sönümlü Salınımlı Manyetik Alan Bağışıklığı | A/m | 30A/m
IEC 61000-4-11 Voltage Dips AC (for 1 cycle) | IEC 61000-4-11 Gerilim Azaltma AC (1 devir için) | %
IEC 61000-4-12 Damped Oscillatory Waves | IEC 61000-4-12 Sönümlü Salınımlı Dalgalar | kV
IEC 61000-4-12 Ring Waves | IEC 61000-4-12 Ring Dalgalar | kV
IEC 61000-4-16 Power Frequency Interferance | IEC 61000-4-16 Güç Frekansı Karışımı | V
IEC 61000-4-17 AC Ripple on DC Supply | IEC 61000-4-17 DC Kaynakta AC Dalgalanma | %
IEC 61000-4-29 Voltage Dips DC | IEC 61000-4-29 Gerilim Azaltma DC | %
IEC 61000-4-29 Voltage Interruption DC | IEC 61000-4-29 Gerilim Kesintisi DC | %
EMC Emission | Elektromanyetik Emisyon
IEC/CISPR 11 / EN50011 Enclosure: Radio Interference Field Strength | IEC/CISPR 11 / EN50011 Muhafaza: Radyo Parazit Saha Dayanıklılığı | dB
IEC/CISPR 11 / EN50011 Power Supply: Radio Interference Voltage | IEC/CISPR 11 / EN50011 Güç Kaynağı: Radyo Parazit Gerilimi | dB

## Fider Koruma Rölesi-IED
IEDs Datasheet (v1) | IED Veri Sayfası (v1)
Description | Tanım | Birim | İstenen | Teklif edilen | Sapma
Manufacturer Information | Üretici Bilgisi
Manufacturer | Üretici
Type Designations | Tür tanımlamaları
Manufacturer's country | Üreticinin ülkesi
Physical characteristics: | Fiziksel karakteristikler:
Dimensions: | Boyutlar:
Width | En | mm
Depth | Derinlik | mm
Height | Yükseklik | mm
Floor Load | Zemin Yükü | daN/m2
Mass | Kütle | kg
Wall thickness | Duvar kalınlığı | mm
Housing material type | Muhafaza materyal tipi
Protection degree (IEC-60529) | Koruma Derecesi (IEC-60529)
External environment requirements: | Dış çevresel gereklilikler:
Temperature Range | Sıcaklık aralığı
Operation | Çalışma | -20°C ve +65°C | -20°C ve +65°C
Storage | Depolama | -40°C ve +85°C | -40°C ve +85°C
Relative humidity range (non condensing) | Bağıl nem aralığı (yoğuşmasız) | 0 – 95% | 0 – 95%
Pollution | Kirlilik | Yüksek | Yüksek
Quality and Availability | Kalite ve uygunluk
MTBF of CPU | CPU'nun Arızalar Arası Ortalama Süresi (MTBF)
MTBF of PS | PS'nin Arızalar Arası Ortalama Süresi
MTBF of Communication Processor | Haberleşme İşlemcisinin Arızalar Arası Ortalama Süresi
MTTR | Tamir Etme için Ortalama Süre
Availability | Uygunluk
Self-diagnostic internal software automatically run at fixed time intervals | Sabit zaman aralıklarında otomatik olarak çalışan kendinden-tanılamalı dahili yazılım |  | Evet
Portable configuration and maintenance lap-top PC and PC package | Taşınabilir yapılandırma ve bakım Laptop ve PC paketi |  | Evet
Signal box for testing IEDs | IED'leri test etmek için sinyal kutusu
Cubicle: | Kabin:
Dust-proof | Toz geçirmez |  | Evet
Vermin-proof | Haşarat geçirmez |  | Evet
Digital points | Dijital Kontaklar
# of Digital Input Contacts | Dijital Giriş Kontak Sayısı |  | 8
# of Digital Output Contacts | Dijital Çıkış Kontak Sayısı |  | 8
IED Protection Functions | IED Koruma Fonksiyonları
50/50N Phase/Neutral Instantaneous Overcurrent Protection | 50/50N Faz/Nötr Ani Aşırı Akım Koruma |  | Evet
Min/Max Pick-up Level | Min/Maks Birleştirme Seviyesi | Amp | 0,1/2 In
Pick-up level step size | Birleştirme seviyesi adım boyutu | Amp | 0,05 In
Pick-up accuracy | Birleştirme kesinliği | % | 1%
Reset time type | Zaman sıfırlama tipi
Min/Max Trip Delay | Min/Maks Hata Gecikmesi | sn | 0,1/5 sn
Trip delay step size | Hata gecikmesi adım boyutu | sn | 0,05 sn
How many adjustable steps exists? | Kaç ayarlanabilir adım mevcut?
Current and time settings are seperately adjustable? | Akım ve zaman ayarları ayrı ayrı ayarlanabilir mi? | Evet/Hayır
51/51N Phase/Neutral Time Overcurrent Protection | 51/51N Faz/Nötr Zaman Aşırı Akım Koruması |  | Evet
Min/Max Pick-up Level | Min/Maks Birleştirme Seviyesi | Amp | 0,1/2 In
Pick-up level step size | Birleştirme seviyesi adım boyutu | Amp | 0,05 In
Reset time type | Zaman sıfırlama tipi
Inverse | Ters | ANSI/IEC/IEEE | Evet
Very Inverse | Çok ters |  | Evet
Extremly Inverse | Aşırı ters |  | Evet
Short Inverse | Kısa ters |  | Evet
Moderately Inverse | Orta ters |  | Evet
Long Inverse | Uzun ters |  | Evet
User Defined Curve? | Kullanıcı tanımlı eğri? | Evet/Hayır
Different Curves for phase and earth? | Faz ve toprak için farklı eğriler | Evet/Hayır
79 Auto Reclose | 79 Otomatik Tekrar Kapama |  | Opsiyonel
How many succesive recloses can be done? | Kaç ardışık tekrar kapama yapılabilir? |  | -
Min/Max Dead time | Min/Maks Ölü zaman |  | -
Min/max reclaim time | Min/maks düzeltme zamanı |  | -
Reclaim time step size | Düzeltme zamanı adım boyutu |  | -
Min/max hold time | Min/maks bekleme zamanı |  | -
Hold time step size | Bekleme zamanı adım boyutu |  | -
Min/max reset time | Min/maks zaman sıfırlama |  | -
Reset time step size | Zaman sıfırlama adım boyutu |  | -
Trip Circuit / Control Circuit Supervision | 74 TC Açma Devresi Denetimi |  | Evet
Phase Balance Current / Current Plausibility Check | 46 Dengesizlik |  | Evet
Negative Sequence Overcurrent | 47 Faz Sırası Koruması |  | Evet
50 BF Breaker Fault | 50 BF Kesici Arızası |  | Evet
81Low/Over Frequency Protection | 81 Frekans Koruması |  | Evet
27 Low Voltage Protection | 27 Düşük Gerilim Koruması |  | Evet
59 Over Voltage Protection | 59 Aşırı Gerilim Koruması |  | Evet
67/67 N Directional phase and ground overcurrent | 67/67 N Yönlü Aşırı Akım ve Yönlü Toprak Koruma |  | Evet
Min/Max Pick-up Level | Min/Maks Birleştirme Seviyesi |  | ""
Pick-up level step size | Birleştirme seviyesi adım boyutu
Reset time type | Zaman sıfırlama tipi
Inverse | Ters | ANSI/IEC/IEEE
Very Inverse | Çok ters
Extremly Inverse | Aşırı ters
Short Inverse | Kısa ters
Moderately Inverse | Orta ters
Long Inverse | Uzun ters
User Defined Curve? | Kullanıcı tanımlı eğri?
Different Curves for phase and earth? | Faz ve toprak için farklı eğriler
Fault Recording | Arıza Kaydı |  | En az 20 ad kayıt
Protection Setting Groups | Koruma Ayarı Grupları | Evet | Evet
Remote Reset | Uzaktan Sıfırlama |  | Evet
Event Recording | Olay Kaydetme |  | En az 50 olay kaydı
Functionalities | Fonksiyonaliteler |  | Evet
Metering | Ölçme |  | Evet
Current | Akım | Evet/Hayır | Evet
Voltage | Gerilim | Evet/Hayır | Evet
Active power | Aktif Güç | Evet/Hayır | Evet
Reactive power | Reaktif Güç | Evet/Hayır | Evet
Appearent power | Görünür Güç | Evet/Hayır | Evet
Power factor | Güç Faktörü | Evet/Hayır | Evet
Frequency | Frekans | Evet/Hayır | Evet
Active energy | Aktif Enerji | Evet/Hayır | Evet
Demand | Demand | Evet/Hayır | Evet
Parametering | Parametrelendirme
On Relay Control Panel? | Röle Kontrol Paneli üzerinde |  | Evet
From an External PC ? | Dış Bilgisayardan ? |  | Evet
Remote Parametering? | Uzaktan parametrelendirme? |  | Evet
Logic Parametering? | Mantık parametrelendirme |  | Evet
Logic Parametering blocks(and/or/timer/counter) | Mantık parametrelendirme blokları(ve/veya/kronometre/sayaç) |  | Evet
Other | Diğer
Password protection? | Şifre koruması? |  | Evet
How many leds on Relay? | Röle üzerinde kaç led var?
How many buttons on Relay? | Röle üzerinde kaç buton var?
How many oscillograpy records can be stored? | Kaç Osilograf kaydı saklanabilir?
Time duration of fault records? | Arıza kayıtlarının zamanı?
How many events can be recorded in one cycle? | Bir döngüde kaç olay kaydedilebilir?
Insulation | Yalıtım
IEC-60255-5 Insulation Resistance | IEC-60255-5 Yalıtım Direnci | Mohm | 100Mohm at 500Vdc
IEC-60255-5 Dielectric Withstand | IEC-60255-5 Dielektrik Dayanım | kV | 50Hz, 1mn, 2kV (CM), 1kV (DM)
IEC-60255-5 High Voltage Impulse | IEC-60255-5 Yüksek Gerilim Darbesi (Impuls) | kV | 5kV (CM), 3kV (DM) (1.2/50µs)
Tests | Testler
Environmental | Çevresel
IEC 60068-2-1 Cold test | IEC 60068-2-1 Soğuk test
IEC 60068-2-2 Dry Heat test | IEC 60068-2-2 Kuru Isı testi
IEC 60068-2-3 Damp Heat test | IEC 60068-2-3 Nemli Isı testi
IEC 60068-2-14 Change of temperature | IEC 60068-2-14 Sıcaklık değişimi
IEC 60068-2-6 Vibration seismic test | IEC 60068-2-6 Titreşim sismik testi | mm
IEC 60068-2-6 Vibration endurance test | IEC 60068-2-6 Titreşim dayanıklılık testi | m/s2
IEC 60068-2-6 Vibration response test | IEC 60068-2-6 Titreşim tepki testi | m/s2
IEC 60068-2-6 Vibration high frequency test | IEC 60068-2-6 Titreşim yüksek frekans testi | m/s2
IEC 60068-2-27 Shock test (11ms) | IEC 60068-2-27 Şok testi (11ms) | m/s2
IEC 60068-2-29 Bump test (16ms) | IEC 60068-2-29 Darbe testi (16ms) | m/s2
IEC 60068-2-30 Temperature-Humdity (cyclic test) | IEC 60068-2-30 Sıcaklık-nem (döngüsel test)
EMC Immunity | Elektromanyetik Bağışıklık
IEC 61000-4-2 Electro static discharge immunity (Cubicle-Modules) | IEC 61000-4-2 Elektrostatik boşalma bağışıklığı (Hücre Modülleri) | kV | 8kV bağlant ı/15kV hava
IEC 61000-4-3 Radiated electromagnetic field | IEC 61000-4-3 Yayılan elektromanyetik alan | V/m | 10 V/m
IEC 61000-4-4 Fast Transient Burst Immunity | IEC 61000-4-4 Hızlı Geçici Patlama Bağışıklığı | kV | 4kV(CM),2kV (DM)
IEC 61000-4-5 Surge Immunity | IEC 61000-4-5 Dalgalanma Bağışıklığı | kV | 4kV (CM), 2kV (DM)
IEC 61000-4-6 Conducted RF Disturbance Immunity | IEC 61000-4-6 İletilen RF Bozulma Bağışıklığı | V | 10V
IEC 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Immunity | IEC 61000-4-8 Güç Frekansı Manyetik Alan Bağışıklığı | A/m | 30A/m
IEC 61000-4-9 Pulse Magnetic Field Immunity | IEC 61000-4-9 Darbe (Pulse) Manyetik Alan Bağışıklığı | A | 1000A
IEC 61000-4-12 Damped Oscillatory Waves | IEC 61000-4-12 Sönümlü Salınımlı Dalgalar | kV | 30A/m
IEC 61000-4-12 Ring Waves | IEC 61000-4-12 Ring Dalgalar | kV
IEC 61000-4-16 Power Frequency Interferance | IEC 61000-4-16 Güç Frekansı Etkileşimi | V
IEC 61000-4-17 AC Ripple on DC Supply | IEC 61000-4-17 DC Kaynak üzerinde AC Dalga | %
IEC 61000-4-29 Voltage Dips DC | IEC 61000-4-29 Gerilim Eğim DC | %
IEC 61000-4-29 Voltage Interruption DC | IEC 61000-4-29 Gerilim Kesinti DC | %
EMC Emission | Elektromanyetik Emisyon
IEC/CISPR 11 / EN50011 Enclosure: Radio Interference Field Strength | IEC/CISPR 11 / EN50011 Muhafaza: Radyo Parazit Alan Gücü | dB
IEC/CISPR 11 / EN50011 Power Supply: Radio Interference Voltage | IEC/CISPR 11 / EN50011 Güç Kaynağı: Radyo Parazit Gerilimi | dB
Communication Functions | Haberleşme Fonksiyonları
IEC 61850 | IEC 61850 |  | Evet
IEC 61870-103 | IEC 61870-103 |  | Evet
Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP |  | Evet
Communication interfaces | Haberleşme Arayüzleri
Rear RJ-45 (TCP/IP) | Rear RJ-45 (TCP/IP) |  | RJ-45 x 2 (Röleler arası ring bağ.)
1xRS485 | 1xRS485 |  | Evet
1xRS232 | 1xRS232 |  | Evet*
Power Supply | Röle Çalışma Gerilimi |  | 110/24 VDC*
* | NOT: Röle PC bağlantısı için ön port RS232 ya da USB Bağlantılarından biri tercih edilebilir
* | NOT: Röle Çalışma Gerilimini seçin; 110 Vdc or 24 Vdc

## DC Sistem
DC System Datasheet | DC Sistem Veri Sayfası
Description | Tanım | Birim | İstenen | Teklif edilen | Sapma
Manufacturer Information | Üretici Bilgisi
Manufacturer | Üretici
Type Designations | Tip tanımlamaları
Manufacturer's country | Üreticinin ülkesi
Dimensions: | Boyutlar:
Width | En | mm
Depth | Derinlik | mm
Height | Yükseklik | mm
Protection degree (IEC-60529) | Koruma Derecesi (IEC-60529) |  | IP50
Audible noise | Duyulabilir gürültü | dB
External environment requirements: | Dış çevresel gereksinimler
Operating Temperature Range | Çalışma Sıcaklık aralığı | -20°C ve +65°C | -20°C ve +65°C
Relative Humidity | Bağıl nem aralığı (yoğuşmasız) | 1 – 95% | 1 – 95%
Pollution | Kirlilik | Yüksek | Yüksek
General: | Genel:
Input Voltage | Giriş Gerilimi | V | 400 VAC ±20%, Üç faz
230 VAC ±20%, Tek faz
Input Frequency | Giriş Frekansı | Hz | 50 Hz ±2
Output Voltage | Çıkış Gerilimi | V | 24VDC % or 110VDC +/-1
Protections | Korumalar |  | Aşırı akım ve kısa devre koruması (Kompakt Devre Kesici-MCCB veya Minyatür Devre Kesici-MCB)
Quality Certificates | Kalite Sertifikaları
Electro Magnetic Compatibility | Elektromanyetik Uyumluluk
Warranty Period | Garanti Süresi |  | 3 yıl
Control and Charging: | Kontrol ve Şarj Etme
Nominal Input Voltage | Nominal Giriş Gerilim | V
Nominal Input Power | Nominal Giriş Gücü | VA
Input current @ 100% rated load | 100% nominal yükte Giriş Akımı | A
Output voltage regulation range | Çıkış Gerilimi düzenleme aralığı | %
Spare (future connections) | Yedek (gelecekteki bağlantılar) | % | 50%
Boost Charging Facility | Şarj tesisini hızlandırma | Evet/Hayır | Evet
Capacity | Kapasite |  | Toplam yük+Akülerin şarjı
Battery: | Akü:
Design life time | Tasarımın ömrü |  | 10-12 yıl
Battery Rack Height | Akü Rafı Yüksekliği | mm
Battery Rack Width | Akü Rafı Eni | mm
Battery Rack Depth | Akü Rafı Derinliği | mm
Total Weight Battery and Rack | Toplam Ağırlık Akü ve Raf | kg
Ampere-hour rating | Amper-saat derecelendirme | AH @ sıcaklık C
Battery Type | Akü Tipi |  | Kuru, bakım gerektirmeyen
Operatig Temperature | Çalışma Sıcaklığı | °C
Battery Voltage | Akü Gerilimi | V
Total Weight Battery and Rack | Toplam Ağırlık Akü ve Raf | kg
Ampere-hour rating | Amper-saat derecelendirme | AH @ sıcaklık C
Operatig Temperature | Çalışma Sıcaklığı | °C
Battery Voltage | Akü Gerilimi | V
Communication Functions | Haberleşme Fonksiyonları
Modbus | Modbus | Evet/Hayır | Evet
Local Indications | Yerel Göstergeler
Lamp test | Lamba testi | Evet/Hayır | Evet
Feeds section on/off | Beslemeler bölümü açık/kapalı | Evet/Hayır | Evet
Feeds section trip | Beslemeler bölümü açma | Evet/Hayır | Evet
Voltage out of limits | Sınır dışı Gerilim | Evet/Hayır | Evet
DC feeder trip | DC fider açma | Evet/Hayır | Evet
Not:Akü Redresör sistemi en az 26 Ah kapasiteli olacaktır

## Ethernet Switch (hidden)
Managed Ethernet Switch Datasheet
Description | Unit | Requested | Offered | Deviation
Manufacturer Information
Manufacturer
Type Designations
Manufacturer's country
Physical characteristics
Height | mm
Width | mm
Depth | mm
Mass | kg
Protection degree (IEC-60529) | IP
Anti-corrosion treatment | Yes/No | Yes
Climatic environment
Rated temparature range during operation (Class C2) | °C | -25 to +55°C
Rated temparature range during storage | °C | -25 to +70°C
No fans | Yes/No | Yes
Relative humidity range for operation (non condensing) | % | 5 to 95%
Relative humidity range for storage (non condensing) | % | 5 to 95%
Operating atmospheric pressure | kPa | 70 to 106 kPa
Operating Altitude | m | 0 to1500 m
Electrical and electromagnetic environment
Dielectric strength test, 50 Hz, 1mn, common mode | kV | 2
Dielectric strength test, 50 Hz, 1mn, differential mode | kV | 1
ESD (Enclosure Ports) Air | kV | 8
ESD (Enclosure Ports) Contact | kV | 6
Radiated RFI (Enclosure Ports) | V/m | 10
Induced (Conducted) RFI Signal Ports (in the Field ) | V | 10
Induced (Conducted) RFI D.C. Power Ports | V | 10
Induced (Conducted) RFI A.C. Power Ports | V | 10
Induced (Conducted) RFI Earth Ground Ports | V | 10
Fast Transients- Signal Ports (in the Field ) (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- A.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- Earth Ground Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Surge test 1.2/50 μs, Signal Ports (in the Field ) (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Surge test 1.2/50 μs, D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 4kV / 2kV
Surge test 1.2/50 μs, A.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Voltage Dips A.C. Power Ports | % | 30% for 1 cycle
Damped Oscillatory- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2.5kV / 1kV
Damped Oscillatory- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2.5kV / 1kV
Voltage Dips D.C. Power | % | 30% & 60% for 0.1sec
Mains Freq. - Signal Ports (in the Field ) | V | 30V Cont. 300V for 1s
Mains Freq. - D.C. Power Ports | V | 30V Cont. 300V for 1s
Quality and availability
Quality assurance standards
MTBF | h
MTTR | h
Availability | min/month
Self test system | Yes/No | Yes
Port types
10/100/1000 TX RJ45 | Yes/No | Yes
Number of ethernet ports | # | 8 (minimum)
100FX Fiber Fast Ethernet | Yes/No | Yes
Fiber connector types
LC | Yes/No | Yes
SC | Yes/No | Yes
SFP | Yes/No | Yes
GBIC | Yes/No | Yes
Fiber Optic:
Bi-Directional | Yes/No | Yes
Distance up to | km
Network Cables
Cat. 5 | Yes/No | Yes
Cat. 5e | Yes/No | Yes
Security
802.1x port-based access control | Yes/No | Yes
Broadcast Storm Control: threshold of 8K, 16K, 32K, 64K, 128K, 512K, 1024K, 2048K, 4096K bytes per second | Yes/No | Yes
Guard engine to protect CPU from broadcast/multicast/unicast flooding | Yes/No | Yes
RADIUS | Yes/No | Yes
Passwords | Yes/No | Yes
Enable/Disable Ports | Yes/No | Yes
802.1q VLAN | Yes/No | Yes
>64 VLAN groups | Yes/No | Yes
MAC based port security | Yes/No | Yes
SNMPv3 | Yes/No | Yes
PPP | Yes/No | Yes
IGMP snooping | Yes/No | Yes
SNMPv3 | Yes/No | Yes
NERC CIP | Yes/No | Yes
ISA S99 | Yes/No | Yes
AGA 12 | Yes/No | Yes
IEC 62443 | Yes/No | Yes
ISO 17799:2005 | Yes/No | Yes
PCSRF SPP-ICS | Yes/No | Yes
Port Rate Limiting | Yes/No | Yes
Broadcast Storm Filtering | Yes/No | Yes
Loss of Link Management | Yes/No | Yes
Port Mirroring | Yes/No | Yes
QoS
802.1p Priority Queues standard | Yes/No | Yes
Supports WRR mode in queue handling | Yes/No | Yes
MAC addresses
Up to 256 static MAC entries | Yes/No | Yes
Enable/Disable auto-learning of MAC addresses | Yes/No | Yes
8K entries per device | Yes/No | Yes
SCADA interfaces and protocols
IEC 60870-5-104 | Yes/No | Yes
IEC 61850 | Yes/No | Yes
Installation
DIN-rail | Yes/No
Panel | Yes/No
19" Rack Mount | Yes/No
Rear Mount | Yes/No
Network Management
HTTP graphical web-based, SSL (56-bit encyption) | Yes/No | Yes
SNMP v1, v2, v3 (56-bit encryption) | Yes/No | Yes
Telnet | Yes/No | Yes
VT100 | Yes/No | Yes
TFTP | Yes/No | Yes
Command Line Interface (CLI) | Yes/No | Yes
RSA Key Management (1024 bit key) | Yes/No | Yes
Authentication and Accounting | Yes/No | Yes
RADIUS client | Yes/No | Yes
PPP | Yes/No | Yes
Support
Self diagnostic | Yes/No | Yes
Reconfiguration | Yes/No | Yes
Reprogramming | Yes/No | Yes
Time sync via GPS | Yes/No | Yes
MIB
RFC 1213 MIB-II | Yes/No | Yes
Enterprise Private MIB | Yes/No | Yes
Power
12 VDC | Yes/No
24 VDC | Yes/No
230 VAC @ 50 Hz | Yes/No
Compliant to:
ETSI EN 300 113 | Yes/No | Yes
CE | Yes/No | Yes
FCC | Yes/No | Yes
RSS | Yes/No | Yes
ECE10 | Yes/No | Yes
ETSI EN 301 489 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-2 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-3 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-4 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-5 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-6 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-8 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-11 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-12 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-16 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-17 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-29 | Yes/No | Yes
IEEE 1613 | Yes/No | Yes
IEC 60255-5 | Yes/No | Yes
IEEE C37.90 | Yes/No | Yes
IEC 60950-1 | Yes/No | Yes
IEC 61850-3 | Yes/No | Yes
IEC 61000-6-2 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-1 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-2 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-6 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-27 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-29 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-30 | Yes/No | Yes

## G.SHDSL (hidden)
G.SHDSL Equipment Datasheet
Description | Unit | Requested | Offered | Deviation
Manufacturer Information
Manufacturer
Type Designations
Manufacturer's country
Physical characteristics
Height | mm
Width | mm
Depth | mm
Mass | kg
Protection degree (IEC-60529) | IP
Anti-corrosion treatment | Yes/No | Yes
Climatic environment
Rated temparature range during operation (Class C2) | °C | -25 to +55°C
Rated temparature range during storage | °C | -25 to +70°C
No fans | Yes/No | Yes
Relative humidity range for operation (non condensing) | % | 5 to 95%
Relative humidity range for storage (non condensing) | % | 5 to 95%
Operating atmospheric pressure | kPa | 70 to 106 kPa
Operating Altitude | m | 0 to1500 m
Electrical and electromagnetic environment
Dielectric strength test, 50 Hz, 1mn, common mode | kV | 2
Dielectric strength test, 50 Hz, 1mn, differential mode | kV | 1
ESD (Enclosure Ports) Air | kV | 8
ESD (Enclosure Ports) Contact | kV | 6
Radiated RFI (Enclosure Ports) | V/m | 10
Induced (Conducted) RFI Signal Ports (in the Field ) | V | 10
Induced (Conducted) RFI D.C. Power Ports | V | 10
Induced (Conducted) RFI A.C. Power Ports | V | 10
Induced (Conducted) RFI Earth Ground Ports | V | 10
Fast Transients- Signal Ports (in the Field ) (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- A.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- Earth Ground Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Surge test 1.2/50 μs, Signal Ports (in the Field ) (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Surge test 1.2/50 μs, D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 4kV / 2kV
Surge test 1.2/50 μs, A.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Voltage Dips A.C. Power Ports | % | 30% for 1 cycle
Damped Oscillatory- Signal Ports (in the Field ) (Common/Differential) | kV | 1kV / 0.5kV
Damped Oscillatory- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2.5kV / 1kV
Damped Oscillatory- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2.5kV / 1kV
Voltage Dips D.C. Power | % | 30% & 60% for 0.1sec
Mains Freq. - Signal Ports (in the Field ) | V | 30V Cont. 300V for 1s
Mains Freq. - D.C. Power Ports | V | 30V Cont. 300V for 1s
A.C. Ripple - D.C. Power Ports | % | 0.1
Quality and availability
Quality and availability
Quality assurance standards
MTBF | h
MTTR | h
Availability | min/ month
Self test system | Yes/No | Yes
SHDSL interface
2-wire unconditioned twisted pair | Yes/No | Yes
ITU-T G.991.2 | Yes/No | Yes
ETSI 101 524 | Yes/No | Yes
TC-PAM line coding | Yes/No | Yes
Data rates | kbps | 64 to 2048
Distance for 64kbps over 24 AWG (0.5mm) | km | 10
Distance for 2048 Kbps over 24 AWG (0.5mm) | km | 5
Impedance | Ώ | 135
Line protection circuits against lightening and power surges and follow ITU k.21 and IEC 60950 standards | Yes/No | Yes
Ethernet Interface
10/100BASE-T | Yes/No | Yes
RJ45 connector | Yes/No | Yes
Diagnostics
Local analog loop back in compliance with ITU V.54 | Yes/No | Yes
Remote digital loop back in compliance with ITU V.54 | Yes/No | Yes
Network protocols
TCP | Yes/No | Yes
UDP | Yes/No | Yes
DHCP | Yes/No | Yes
SNMP | Yes/No | Yes
Security
SSL | Yes/No | Yes
SSL/TLS | Yes/No | Yes
AES128 | Yes/No | Yes
AES256 | Yes/No | Yes
3DES | Yes/No | Yes
RADIUS | Yes/No | Yes
Passwords | Yes/No | Yes
VPN | Yes/No | Yes
Access control | Yes/No | Yes
IP filtering | Yes/No | Yes
Port filtering | Yes/No | Yes
NERC CIP | Yes/No | Yes
ISA S99 | Yes/No | Yes
AGA 12 | Yes/No | Yes
IEC 62443 | Yes/No | Yes
ISO 17799:2005 | Yes/No | Yes
PCSRF SPP-ICS | Yes/No | Yes
SCADA interfaces and protocols
IEC 60870-5-104 | Yes/No | Yes
IEC 61850 | Yes/No | Yes
Installation
DIN-rail | Yes/No
Screws | Yes/No
Management
Web-based GUI with SSL | Yes/No | Yes
SNMP v1, v2, v3 (56-bit encryption) | v1, v2, v3 | All
Command Line Interface (CLI) | Yes/No | Yes
RSA Key Management (1024 bit key) | Yes/No | Yes
Authentication and Accounting | Yes/No | Yes
RADIUS client | Yes/No | Yes
DHCP client | Yes/No | Yes
Dip switches/buttons for loop back | Yes/No | Yes
Internal BERT option for diagnostics | Yes/No | Yes
Support
Support
Self diagnostic | Yes/No | Yes
Reconfiguration | Yes/No | Yes
Reprogramming | Yes/No | Yes
Time sync via GPS | Yes/No | Yes
Power
12 VDC | Yes/No
24 VDC | Yes/No
230 VAC @ 50 Hz | Yes/No
Compliant to:
ETSI EN 101 524 | Yes/No
CE | Yes/No
FCC | Yes/No
RSS | Yes/No
ECE10 | Yes/No
IEC 61000-4-2 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-3 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-4 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-5 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-6 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-8 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-11 | Yes/No
IEC 61000-4-12 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-16 | Yes/No
IEC 61000-4-17 | Yes/No
IEC 61000-4-29 | Yes/No
IEEE 1613 | Yes/No | Yes
IEC 60255-5 | Yes/No
IEEE C37.90 | Yes/No
IEC 60950-1 | Yes/No
IEC 61850-3 | Yes/No | Yes
IEC 61000-6-2 | Yes/No
IEC 60068-2-1 | Yes/No
IEC 60068-2-2 | Yes/No
IEC 60068-2-6 | Yes/No
IEC 60068-2-27 | Yes/No
IEC 60068-2-29 | Yes/No
IEC 60068-2-30 | Yes/No

## RF Modem (hidden)
RF Modem Datasheet
Description | Unit | Requested | Offered | Deviation
Manufacturer Information
Manufacturer
Type Designations
Manufacturer's country
Physical characteristics
Height | mm
Width | mm
Depth | mm
Mass | kg
Protection degree (IEC-60529) | IP
Anti-corrosion treatment | Yes/No | Yes
Climatic environment
Rated temparature range during operation (Class C2) | °C | -25 to +55°C
Rated temparature range during storage | °C | -25 to +70°C
No fans | Yes/No | Yes
Relative humidity range for operation (non condensing) | % | 5 to 95%
Relative humidity range for storage (non condensing) | % | 5 to 95%
Operating atmospheric pressure | kPa | 70 to 106 kPa
Operating Altitude | m | 0 to1500 m
Electrical and electromagnetic environment
Dielectric strength test, 50 Hz, 1mn, common mode | kV | 2
Dielectric strength test, 50 Hz, 1mn, differential mode | kV | 1
ESD (Enclosure Ports) Air | kV | 8
ESD (Enclosure Ports) Contact | kV | 6
Radiated RFI (Enclosure Ports) | V/m | 10
Induced (Conducted) RFI Signal Ports (in the Field ) | V | 10
Induced (Conducted) RFI D.C. Power Ports | V | 10
Induced (Conducted) RFI A.C. Power Ports | V | 10
Induced (Conducted) RFI Earth Ground Ports | V | 10
Fast Transients- Signal Ports (in the Field) (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- A.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- Earth Ground Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Surge test 1.2/50 μs, Signal Ports (in the Field ) (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Surge test 1.2/50 μs, D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 4kV / 2kV
Surge test 1.2/50 μs, A.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Voltage Dips A.C. Power Ports | % | 30% for 1 cycle
Damped Oscillatory- Signal Ports (in the Field ) (Common/Differential) | kV | 1kV / 0.5kV
Damped Oscillatory- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2.5kV / 1kV
Damped Oscillatory- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2.5kV / 1kV
Voltage Dips D.C. Power | % | 30% & 60% for 0.1sec
Mains Freq. - Signal Ports (in the Field ) | V | 30V Cont. 300V for 1s
Mains Freq. - D.C. Power Ports | V | 30V Cont. 300V for 1s
A.C. Ripple - D.C. Power Ports | % | 10%
Quality and availability
Quality assurance standards
MTBF | h
MTTR | h
Availability | min/month
Self test system | Yes/No | Yes
Band
UH Frequency Support | MHz | 400-450
Channeling
12.5 KHz | Yes/No
Datarate
19.2 Kbps | Yes/No | Yes
RF port impedance
50 Ohms | Yes/No | Yes
Transmit
Level up to 5W, adjustable | Yes/No | Yes
Spurious and harmonic emissions below transmitted carrier level with duplexer | dB | >= 65 dB
Frequency stability of the non-modulated carrier at -20...+55C | % | >= ±0.00015%
Receive
BER for 25kHz channels at -107dBm | % | 10-6 BER
Spurious signal rejection | dB | >= 75dB
Data connection
RS232 (optical isolated) | Yes/No | Yes
RS485 (optical isolated) | Yes/No | Yes
Ethernet | Yes/No | Yes
Physical interface
DB9 | Yes/No | Yes
DB25 | Yes/No | Yes
RJ45 | Yes/No | Yes
Interfaces and protocols
IEC 60870-5-101 | Yes/No | Yes
IEC 60870-5-104 | Yes/No | Yes
Antenna connector
N-type | Yes/No | Yes
Instalation
DIN-rail | Yes/No
4 screws | Yes/No
Security
AES128 | Yes/No | Yes
AES256 | Yes/No | Yes
Proprietery | Yes/No | Yes
Access Control | Yes/No | Yes
Support
Self diagnostic | Yes/No | Yes
Reconfiguration | Yes/No | Yes
Reprogramming | Yes/No | Yes
Signal Strength Sensing | Yes/No | Yes
Time sync via GPS | Yes/No | Yes
Data compression | Yes/No | Yes
Data verification | Yes/No | Yes
Power
12 VDC | Yes/No
24 VDC | Yes/No
230 VAC @ 50 Hz | Yes/No
Complies:
ETSI EN 300 113 | Yes/No | Yes
FCC | Yes/No | Yes
RSS | Yes/No | Yes
ECE10 | Yes/No | Yes
ETSI EN 301 489 | Yes/No | Yes
IEC 60950 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-2 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-3 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-4 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-5 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-6 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-8 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-11 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-12 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-16 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-17 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-29 | Yes/No | Yes
IEEE 1613 | Yes/No | Yes
IEC 61850-3 | Yes/No | Yes
IEEE C37.90 | Yes/No | Yes
IEC 61000-6-2 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-1 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-2 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-6 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-27 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-29 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-30 | Yes/No | Yes

## FO Converter (hidden)
FO Ethernet Converter Datasheet
Description | Unit | Requested | Offered | Deviation
Manufacturer Information
Manufacturer
Type Designations
Manufacturer's country
Physical characteristics
Height | mm
Width | mm
Depth | mm
Mass | kg
Protection degree (IEC-60529) | IP
Anti-corrosion treatment | Yes/No | Yes
Climatic environment
Rated temparature range during operation (Class C2) | °C | -25 to +55°C
Rated temparature range during storage | °C | -25 to +70°C
No fans | Yes/No | Yes
Relative humidity range for operation (non condensing) | % | 5 to 95%
Relative humidity range for storage (non condensing) | % | 5 to 95%
Operating atmospheric pressure | kPa | 70 to 106 kPa
Operating Altitude | m | 0 to 1500 m
Electrical and electromagnetic environment
Dielectric strength test, 50 Hz, 1mn, common mode | kV | 2
Dielectric strength test, 50 Hz, 1mn, differential mode | kV | 1
ESD (Enclosure Ports) Air | kV | 8
ESD (Enclosure Ports) Contact | kV | 6
Radiated RFI (Enclosure Ports) | V/m | 10
Induced (Conducted) RFI Signal Ports (in the Field ) | V | 10
Induced (Conducted) RFI D.C. Power Ports | V | 10
Induced (Conducted) RFI A.C. Power Ports | V | 10
Induced (Conducted) RFI Earth Ground Ports | V | 10
Fast Transients- Signal Ports (in the Field ) (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- A.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- Earth Ground Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Surge test 1.2/50 μs, Signal Ports (in the Field ) (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Surge test 1.2/50 μs, D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 4kV / 2kV
Surge test 1.2/50 μs, A.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Voltage Dips A.C. Power Ports | % | 30% for 1 cycle
Damped Oscillatory- Signal Ports (in the Field ) (Common/Differential) | kV | 1kV / 0.5kV
Damped Oscillatory- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2.5kV / 1kV
Damped Oscillatory- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2.5kV / 1kV
Voltage Dips D.C. Power | % | 30% & 60% for 0.1sec
Mains Freq. - Signal Ports (in the Field ) | V | 30V Cont. 300V for 1s
Mains Freq. - D.C. Power Ports | V | 30V Cont. 300V for 1s
A.C. Ripple - D.C. Power Ports | % | 10%
Quality and availability
Quality assurance standards
MTBF | h
MTTR | h
Availability | min/month
Self test system | Yes/No | Yes
Port types
10/100/1000 TX RJ45 | Yes/No | Yes
Number of ethernet ports | # | 1 (minimum)
100FX Fiber Fast Ethernet | Yes/No | Yes
Number of Fiber Ports | # | 1 (minimum)
Fiber connector types
LC | Yes/No | Yes
SC | Yes/No | Yes
SFP | Yes/No | Yes
GBIC | Yes/No | Yes
Network Cables
Cat. 5 | Yes/No | Yes
Cat. 5e | Yes/No | Yes
Installation
DIN-rail | Yes/No
Panel | Yes/No
Power
12 VDC | Yes/No
24 VDC | Yes/No
230 VAC @ 50 Hz
Complies:
ETSI EN 300 113 | Yes/No | Yes
CE | Yes/No | Yes
FCC | Yes/No | Yes
RSS | Yes/No | Yes
ECE10 | Yes/No | Yes
ETSI EN 301 489 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-2 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-3 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-4 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-5 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-6 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-8 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-11 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-12 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-16 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-17 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-29 | Yes/No | Yes
IEEE 1613 | Yes/No | Yes
IEC 60255-5 | Yes/No | Yes
IEEE C37.90 | Yes/No | Yes
CENELEC EN 60950 | Yes/No | Yes
IEC 60950-1 | Yes/No | Yes
IEC 61850-3 | Yes/No | Yes
IEC 61000-6-2 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-1 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-2 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-6 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-27 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-29 | Yes/No | Yes
IEC 60068-2-30 | Yes/No | Yes

## 3G Modem (hidden)
3G Modem Datasheet
Description | Unit | Requested | Offered | Deviation
Manufacturer Information
Manufacturer
Type Designations
Manufacturer's country
Physical characteristics
Height | mm
Width | mm
Depth | mm
Mass | kg
Protection degree (IEC-60529) | IP
Anti-corrosion treatment | Yes/No | Yes
Climatic environment
Rated temparature range during operation (Class C2) | °C | -25 to +55°C
Rated temparature range during storage | °C | -25 to +70°C
No fans | Yes/No | Yes
Relative humidity range for operation (non condensing) | % | 5 to 95%
Relative humidity range for storage (non condensing) | % | 5 to 95%
Operating atmospheric pressure | kPa | 70 to 106 kPa
Operating Altitude | m | 0 to1500 m
Electrical and electromagnetic environment
Dielectric strength test, 50 Hz, 1mn, common mode | kV | 2
Dielectric strength test, 50 Hz, 1mn, differential mode | kV | 1
ESD (Enclosure Ports) Air | kV | 8
ESD (Enclosure Ports) Contact | kV | 6
Radiated RFI (Enclosure Ports) | V/m | 10
Induced (Conducted) RFI Signal Ports (in the Field ) | V | 10
Induced (Conducted) RFI D.C. Power Ports | V | 10
Induced (Conducted) RFI A.C. Power Ports | V | 10
Induced (Conducted) RFI Earth Ground Ports | V | 10
Fast Transients- Signal Ports (in the Field) (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- A.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Fast Transients- Earth Ground Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Surge test 1.2/50 μs, Signal Ports (in the Field ) (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Surge test 1.2/50 μs, D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 4kV / 2kV
Surge test 1.2/50 μs, A.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2kV / 1kV
Voltage Dips A.C. Power Ports | % | 30% for 1 cycle
Damped Oscillatory- Signal Ports (in the Field ) (Common/Differential) | kV | 1kV / 0.5kV
Damped Oscillatory- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2.5kV / 1kV
Damped Oscillatory- D.C. Power Ports (Common/Differential) | kV | 2.5kV / 1kV
Voltage Dips D.C. Power | % | 30% & 60% for 0.1sec
Mains Freq. - Signal Ports (in the Field ) | V | 30V Cont. 300V for 1s
Mains Freq. - D.C. Power Ports | V | 30V Cont. 300V for 1s
A.C. Ripple - D.C. Power Ports | % | 0.1
Quality and availability
Quality assurance standards
MTBF | h
MTTR | h
Availability | min/month
Self test system | Yes/No | Yes
Serial Communication
Data bits
Stop Bits
Parity
Flow Control
Baud rate
Transmission Range
Cellular technology
GSM/GPRS | Yes/No | Yes
EDGE | Yes/No | Yes
UMTS | Yes/No | Yes
HSDPA | Yes/No | Yes
HSUPA | Yes/No | Yes
HSPA | Yes/No | Yes
HSPA+ | Yes/No | Yes
Interface
10/100BASE-T | Yes/No | Yes
RS-232 | Yes/No | Yes
RS-485 | Yes/No | Yes
Network protocols
TCP | Yes/No | Yes
UDP | Yes/No | Yes
DHCP | Yes/No | Yes
SNMP | Yes/No | Yes
SIM-card
1.8V | Yes/No | Yes
3V | Yes/No | Yes
Security
SSL | Yes/No | Yes
SSL/TLS | Yes/No | Yes
AES128 | Yes/No | Yes
AES256 | Yes/No | Yes
3DES | Yes/No | Yes
RADIUS | Yes/No | Yes
Passwords | Yes/No | Yes
VPN | Yes/No | Yes
Access control | Yes/No | Yes
IP filtering | Yes/No | Yes
Port filtering | Yes/No | Yes
NERC CIP | Yes/No | Yes
ISA S99 | Yes/No | Yes
AGA 12 | Yes/No | Yes
IEC 62443 | Yes/No | Yes
ISO 17799:2005 | Yes/No | Yes
PCSRF SPP-ICS | Yes/No | Yes
SCADA interfaces and protocols
IEC 60870-5-101 | Yes/No | Yes
IEC 60870-5-104 | Yes/No | Yes
IEC 61850
Installation
DIN-rail | Yes/No
Screws | Yes/No
Management
Web-based GUI with SSL | Yes/No | Yes
SNMP v1, v2, v3 (56-bit encryption) | v1, v2, v3 | All
Command Line Interface (CLI) | Yes/No | Yes
RSA Key Management (1024 bit key) | Yes/No | Yes
Authentication and Accounting | Yes/No | Yes
RADIUS client | Yes/No | Yes
DHCP client | Yes/No | Yes
Support
Self diagnostic | Yes/No | Yes
Reconfiguration | Yes/No | Yes
Reprogramming | Yes/No | Yes
Time sync via GPS | Yes/No | Yes
Antenna
SMA connector | Yes/No | Yes
Power
12 VDC | Yes/No
24 VDC | Yes/No
230 VAC @ 50 Hz | Yes/No
Complies:
ETSI EN 301 511 | Yes/No
ETSI EN 301 489 | Yes/No
CE | Yes/No
FCC | Yes/No
RSS | Yes/No
ECE10 | Yes/No
ETSI EN 301 489 | Yes/No
IEC 61000-4-2 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-3 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-4 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-5 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-6 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-8 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-11 | Yes/No
IEC 61000-4-12 | Yes/No | Yes
IEC 61000-4-16 | Yes/No
IEC 61000-4-17 | Yes/No
IEC 61000-4-29 | Yes/No
IEEE 1613 | Yes/No
IEC 60255-5 | Yes/No
IEEE C37.90 | Yes/No
IEC 60950-1 | Yes/No
IEC 61850-3 | Yes/No
IEC 61000-6-2 | Yes/No
IEC 60068-2-1 | Yes/No
IEC 60068-2-2 | Yes/No
IEC 60068-2-6 | Yes/No
IEC 60068-2-27 | Yes/No
IEC 60068-2-29 | Yes/No
IEC 60068-2-30 | Yes/No